## （その１）
様式第３号（第４条関係）
高圧ガス保安法遵守状況一覧（その１）
液化石油ガス保安規則第１９条第１項第１号 貯槽により貯蔵する場合
条 文 |  |  | 遵守状況
イ | 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
ロ | 貯槽の周囲２メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ | 貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度において、その内容積の９０パーセントを超えないようにすること。
ニ | 貯槽の修理又は清掃及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
| (ｲ) | 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと。又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
| (ﾛ) | 貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
| (ﾊ) | 修理等のため作業員が貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
| (ﾆ) | 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
| (ﾎ) | 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
ホ | 貯槽（貯蔵能力が１００立方メートル又は１トン以上のものに限る。）は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
ヘ | 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合に、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
備考 該当しない項目については、斜線を引くこと。